Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема водоснабжения деревни Березовка, Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск 2013 г. Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема водоснабжения деревни Березовка, Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Ведущий специалист проекта Е.В. Морозов г. Новосибирск, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание | 5 |
|  | Введение | 8 |
|  | Характеристика муниципального образования | 8 |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 10 |
| 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 10 |
| 1.2 | Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 11 |
| 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.5 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 16 |
| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 18 |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 20 |
| 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 20 |
| 3.2 | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 20 |
| 3.3 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) | 20 |
| 3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 21 |
| 3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 21 |
| 3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 21 |
| 3.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 22 |
| 3.8 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 22 |
| 3.9 | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 22 |
| 3.10 | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 23 |
| 3.11 | Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 23 |
| 3.12 | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 23 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 24 |
| 4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 25 |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 26 |
| 4.4 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 26 |
| 4.5 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 26 |
| 4.6 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 26 |
| 4.7 | Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 26 |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 5.1 | На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 28 |
| 5.2 | На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) | 30 |
| 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 31 |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 33 |

Техническое задание на выполнение работ по разработке

схемы водоснабжения деревни Березовка, Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2023 года.

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки схемы водоснабжения. | - Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| 2. Наименование работы | Разработка схемы водоснабжения деревни Березовка, на 2013-2017 годы и на период до 2023 года. |
| 3. Заказчик. | Администрация деревни Березовка, Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| 4. Исполнитель | ООО «Корпус» |
| 5. Источник финансирования | - областной бюджет; - бюджет Березовского сельсовета; - за счет средств ЖКХ. |
| 6. Цели и задачи работы | - Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем бесперебойного и качественного водоснабжения. - Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды. - Соблюдение баланса экономических интересов организаций коммунального комплекса и потребителей. - Обеспечение доступности водоснабжения абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение. - Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. - Согласование схем водоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 7. Требования к порядку разработки, составу и содержанию схем водоснабжения и водоотведения | Разработку «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять: - в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания: - с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; - с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования; - c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Схема водоснабжения поселения муниципального образования должна содержать: 1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 2) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения; 3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; 4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации; 7) сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения из эксплуатации. |
| 8. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям | При выполнении работ по разработке схем водоснабжения учесть санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от существующих и предлагаемых к строительству объектов в составе схем водоснабжения. |
| 9. Срок выполнения работы | С даты заключения контракта в течение – 120 календарных дней, в т.ч.: 1 этап – сбор и анализ исходных данных – 30 календарных дней; 2 этап – разработка Утверждаемой части и обосновывающих материалов – 90 календарных дней. |
| 10. Объём выдаваемой документации | Графические и текстовые материалы передать Заказчику в цифровом виде на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах |

Введение

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и заданного качества. Состав сооружений выбирают в зависимости от требований, предъявляемых потребителем, и качеством воды в природных источниках водоснабжения. Под схемой водоснабжения понимают последовательное расположение сооружений от источника до потребителя, взаимное расположение их относительно друг друга.  Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта,  в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2023 года.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения деревни  Березовка, Березовского сельсовета Ордынского района  Новосибирской области до 2023 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Березовского сельсовета Ордынского района  Новосибирской области на 2013-2015.

Характеристика муниципального образования. Территория поселения общей площадью 12054 га расположена в 85 км юго-западнее областного центра, города Новосибирска, и в 40 км северо-восточнее районного центра – посёлка городского типа Ордынское. Территория Березовского сельсовета расположена в северо-восточной части Ордынского района Новосибирской области. Территория сельсовета граничит с Верх-Ирменским, Козихинским, Верх-Чикским, сельсоветами Ордынского района и территорией Коченевского района.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 10645 га, из них пашни – 8424 га.

На территории поселения расположено два населенных пункта: деревня Березовка, поселок Степной. Площадь земель всех населенных пунктов составляет 181 га.

Деревня Березовка – административный центр Березовского сельсовета Ордынского района. Площадь деревни Березовка 149 га.

Приобское плато, на котором расположена территория сельсовета, представляет собой повышенную равнину со слабым наклоном к долине реки Обь,  разрезанную неглубокими долинами реки Тула и притоков рек Чик и Ирмень. Долина Оби обладает выраженной правосторонней асимметрией, а для её склонов характерны широкие ложбины стока и увалы. Абсолютные отметки 100 - 287 метров, средняя высота плато около 200 метров.

Климат сравнительно мягкий, что характерно для районов с большими водоёмами. Основная географическая достопримечательность Ордынского района есть Новосибирское водохранилище, построенное ещё в 50-х годах прошлого века. Оно является самым крупным водоёмом не только в районе. Это водохранилище, кстати, и оказывает самое существенное рукотворное влияние на погоду, смягчая её. Средняя многолетняя температура поднялась на 0,4°. Зафиксированный температурный минимум составляет -51°С.

Преобладают юго-западные ветры, средняя скорость ветра составляет порядка 4 м/сек. Среднее годовое количество осадков оценивается в 380 мм.

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Услуги водоснабжения в деревне Березовка предоставляет Березовское «МПЖКХ».

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.

Забор питьевой воды для водоснабжения осуществляется из артезианских скважин. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды отсутствуют) по сетям водоснабжения поступает до потребителей. Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 30 лет.

Таблица 1.

Обеспеченность артезианскими скважинами на 1.01.2013 года.

| Населенные пункты | Количество работающих артезианских скважин, ед. | Количество законсервированных артезианских скважин, ед. | Количество водонапорных башен, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Березовка | 3 | 1 | 4 |

Водоснабжение осуществляется из подземных скважин: № 1 диаметром 200 мм, глубиной 50 м; № 2 диаметром 200 мм, глубиной 70м; № 3 диаметром 200 мм, глубиной 70 м.

Скважина №2 используется только в летнее время.

Из  всех скважин вода с помощью насоса поступает  накопительные резервуары объемом 25 м3  находящиеся в водонапорных башнях, а уже из них  в разводящую сеть.

Имеется в наличие скважина №4, которая в настоящее время не используется.

Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70%.

Сооружение скважины №1. Здание в удовлетворительном состоянии - основу представляет железобетонные плиты, крыша покрыта листами шифер. Скважина в  рабочем состоянии. Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов. Фактически отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны - зоны строгого санитарного режима.

Сооружение скважины №2. Здание в плачевном состоянии - основу представляет железобетонные плиты, одна из плит покосилась, крыша покрыта листами шифера. Скважина в рабочем состоянии. Учет забора воды отсутствует. Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима.

Сооружение скважины №3. Здание в удовлетворительном состоянии - основу представляет железобетонные плиты, крыша покрыта листами шифер. Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов. Фактически отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны - зоны строгого санитарного режима.

Сооружение скважины №4. Здание в удовлетворительном состоянии - основу представляет железобетонные плиты, крыша покрыта листами шифер. Скважина в  законсервированном состоянии. Фактически отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны - зоны строгого санитарного режима.

1.2. Территория, не охваченная центральной системой водоснабжения.

Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения отсутствует, так как численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения, составляет 100%.

Рисунок 1. Схема сетей водоснабжения деревни Березовка.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение водой осуществляется путем поднятия воды из 2-х артезианских скважин, расположенных на территории указанного поселения. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения поступает к потребителям.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами. Вода из скважин подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Таблица 2.

Технические характеристики оборудования.

| № скважины | Марка насоса | Параметры насоса |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q,м3/ч | Напор м.в.ст | N,кВт | Габариты мм | Вес, кг |  |
| 1 | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 80 | 5,5 | 145х1700 | 85 |  |
| 2 | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 80 | 5,5 | 145х1700 | 85 | Скважина используется в летнее время |
| 3 | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145х1700 | 85 |  |
| 4 | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145х1700 | 85 | Скважина зарезервирована |

Старые  (1965, 1968, 1975 годы  ввода в эксплуатацию) недостаточной глубины скважины  являются  существенной проблемой систем водоснабжения сельского совета, а также неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин   сказывается на качестве питьевой воды.

В соответствии с имеющимися заключениями санитарной службы питьевая вода обладает повышенной мутностью, показатели содержания железа, и общей жесткости так же выходят за рамки нормативных показателей.  Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории  деревни Березовка  нет. Контроль над качеством питьевой воды осуществляется аккредитованным испытательным лабораторным центром  п. Ордынское.

Таблица 3.

Технические характеристики водопроводных сетей.

| Диаметр условного прохода, мм | Протяженность водопровода, м | Подземная прокладка, м | Материал водопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | 12,1 | 2,5 | Сталь |
| 50 | 2,5 | 2,5 | Сталь |

Таблица 4.

Характеристика водопроводной сети.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 100 | 100 | 100 |

Водопроводная сеть - один из основных, дорогостоящих и весьма ответственных  элементов системы водоснабжения и представляет собой совокупность водопроводных линий для подачи воды к местам потребления.  Водопроводная сеть состоит из водоводов, магистральной сети и распределительных трубопроводов. Она должна удовлетворять следующим основным требованиям: подавать воду в требуемом количестве и под требуемым напором, обеспечивать надежность и бесперебойность подачи, быть экономичной.

Действующие водопроводные сети устарели. На внутренних стенках образовались наросты.  В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к дополнительным материальным затратам.

Общее состояние системы водоснабжения большей части сооружений и магистральных трубопроводов неудовлетворительное. За три последних года не было заменено ни метра  водопроводных сетей. Замена аварийных участков водопроводных сетей остро необходима.

Таблица 5.

Основные показатели системы водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 9 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,8 | 26,84 | 19,6 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,8 | 26,84 | 19,6 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,0 | 24,34 | 18,0 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,3 | 22,23 | 16,2 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,46 | 0,8 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,66 | 0,7 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Как видно из таблицы, основным потребителем водоснабжения является население.

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Услуги водоснабжения в деревне Березовка предоставляет Березовское «МПЖКХ».

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой в надлежащем состоянии необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

В системе водоснабжения имеются следующие проблемы: колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы частично отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ труб составляет 100%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

С точки зрения аварийности в системе водоснабжения, можно отметить следующее - количество аварий составляет в среднем по 0,63 аварии на один километр сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Насосные станции требуют полной реконструкции, а именно: ремонта электрооборудования, датчиков уровня, запорной арматуры, ремонта глубинных насосов, частичной замены труб, устройства ограждений.

Отсутствует оборудование, необходимое для корректной работы системы водоснабжения: станция водоочистки и приборы учета.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в сфере водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения работы жизнеобеспечивающих систем.

Для учета вырабатываемого ресурса (воды) запланирована установка приборов учета на двух артезианских скважинах.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается установка водоочистки на существующих двух скважинах.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Данные прогноза потребности водоснабжения рассматриваются исходя из двух сценариев дальнейшего развития деревни Березовка. По первому варианту учитывается новое строительство индивидуального жилья и  изменение численности  населения. Однако,  как видно из приведенных ниже таблиц, это бесперспективный сценарий.

Таблица  6.

Изменение численности  населения.

| Муниципальное образование | Население, человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2023 г. |
| деревня Березовка | 748 | 729 |

Таблица 7.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Березовка | 14680 | 108 | - | 1 | - |

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в деревне Березовка существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное развитие систем водоснабжения, а это как раз и есть второй сценарий дальнейшего развития.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в  деревне Березовка составит 27,2 тыс. м3/год для обеспечения к 2023 году всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 100 литров в сутки на человека.

Таблица 8.

Объемы прироста водопотребления населением.

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Удельное водопотреб ление, л/сут. 2012 г. | Удельное водопотреб ление, л/сут. 2023г. | Изменение потребления тыс. м3/год 2023 г. | Общее водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2023 г. |  |  |  |  |
| деревня Березовка | 748 | 729 | 87,2 | 100 | +3,4 | 27,2 |

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды   деревни Березовка составляет 0,069 тыс. куб. м/сут.,  в т.ч.:

- населению - 0,06 тыс. куб. м/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям – 0,009 тыс. куб. м/сут.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В настоящее время подачи горячей воды от систем централизованного теплоснабжения не осуществляется. Также нет деления на питьевую воду и техническую, в связи с чем раздельный учет невозможен.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Объем реализации холодной воды в 2012 году фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды. Общий баланс представлен в следующей таблице:

Таблица  9.

Баланс водоснабжения деревни Березовка  в 2012 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Население | Собственные нужды | бюджетным организациям, соцкультбыту | Прочие |
| деревня Березовка | 26,84 | 26,84 | 2,1 | 23,8 | 22,23 | 0,4 | 1,46 | 0,66 |

Таким образом, потребление на 1 человека в сутки составило в 2012 г. 74,3 л.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Все данные по объемам потребления воды приведены в пункте 3.3.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Потребители деревни  Березовка в большинстве без наличия приборов учета, что в свою очередь не позволяет ресурсоснабжающей компании более, точно учитывать свои расходы на выработку и передачу воды.

Таблица 10.

Количество  приборов учета.

| Количество абонентов | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление, всего | 12 | 116 | 5 |
| в т.ч. с приборами учета | - | 6 | 2 |

Как видно из таблицы, потребители водоснабжения, которые имеют приборы учета составляют малую величину.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

За 2012 год всего было поднято 216,84 тыс, м3, столько же было подано в сеть.

Объем реализации холодной воды в 2012 году фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в  деревне Березовка составит 27,2 тыс. м3/год для обеспечения к 2023 году всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 100 литров в сутки на человека.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В деревне Березовка горячего водоснабжения нет.

3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Потребители деревни  Березовка в большинстве без наличия приборов учета, что в свою очередь не позволяет составить прогноз.

3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Данные о потерях воды в результате транспортировки представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Потери водоснабжения за 2012 г.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 26,84 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 2,1 |

Как видно из таблицы,  утечки составляют 8 % от поданной воды в сеть.

3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Так как в будущем подачи горячей воды от систем централизованного теплоснабжения не планируется и при этом нет деления на питьевую воду и техническую, в связи с чем структурные балансы   представить невозможно.

3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Водоснабжение в деревни Березовка предоставляет Березовское «МПЖКХ».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Основные мероприятия схемы водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12.

Основные запланированные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета ХВС на жилой фонд | По мере поступления средств |  |
| 2 | Восстановление ограждений 1 пояса ЗСО всех скважин |  |  |
| 3 | Замена стального водовода D=114 мм на полимерные трубы D=100 мм |  | 12100 м. |
| 4 | Замена стальной внутридворовой водопроводной сети D=50 мм на полимерные трубы D=63 мм |  | 2500 м. |
| 5 | Установка система очистки, умягчения, обезжелезивания исходной воды |  |  |
| 6 | Устройство пожарных гидрантов |  | 2 шт. |

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса системы водоснабжения является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит в будущем гарантировать устойчивую, надежную работу водопроводных очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды.

Одним из направлений получения качественной питьевой воды является модернизация системы водоснабжения посредством включения сооружения водоподготовки (станции обезжелезивания), предлагается применить безреагентную систему обезжелезивания (аэрацию), а именно воздушная аэрация – это один из наиболее распространенных методов предварительной обработки воды. Указанный метод применяются для очистки воды от соединений: железа и марганца, удаление хлора и органический соединений, осветление и исключение механических частиц и обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору.

Дополнительно необходимо привести  в порядок зоны  санитарной охраны скважин, из которых осуществляется водоснабжение деревни Березовка, в соответствии с СанПиН 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Необходимо уделить первостепенное внимание сохранению существующей системе централизованного водоснабжения, выполнив  необходимый   капитальный ремонт магистральных   сетей водоснабжения протяженностью 12,1 км и внутри дворовой водопроводной сети   2,5  км с заменой водопроводных труб ввиду их практически 100%-ного износа, заменив все стальные на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Оборудование существующих скважин требует модернизации, замены энергоемкого оборудования на энергосберегающее, капитального ремонта с заменой арматуры, трубопроводов Высоки энергозатраты на водоснабжение из-за использования устаревшего оборудования. В связи с изношенностью магистральных водоводов утечки воды составляют 8% от объема подаваемой воды.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Провести работы  по устройству  двух пожарных гидрантов - колонок.

4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Провести работы  по введение приборов учета для потребления холодной воды (в рамках ФЗ об энергосбережении).

4.5. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В деревне Березовка осуществляется стабильное водоснабжение потребителей. Существующее расположение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен снабжающую организацию устраивает и планируется оставить без изменений.

4.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В сельском поселении деревни Березовка отсутствует горячее водоснабжение. Границы централизованной системы холодного водоснабжения планируется оставить в пределах села изменений.

4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В будущем не планируется подключение новых потребителей, а также размещения новых объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема существующего водоснабжения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема водоснабжения деревни Березовка.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Подземные воды не соответствуют стандарту «Питьевая вода». Жители  деревни Березовка в течение ряда лет употребляют питьевую воду с повышенным содержанием фтора природного происхождения, аммиака, нитратов антропогенного загрязнения.  Одним из направлений получения качественной питьевой воды является строительство сооружений водоподготовки. Предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- исключается опасность передозировки;

- исключаются емкости для контакта с водой;

- исключается токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

Вновь проектируемые районы должны снабжаться водой от существующих водоводов со строительством новых подводящих сетей.

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, планируется их замена.Дополнительно необходимо разработать проекты зон санитарной охраны скважин, из которых снабжается водой, в соответствии с СанПиН 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Планируется строительство станции очистки воды – т.к. водоснабжение деревни Березовка из подземных источников (артезианские воды перекрыты сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления с поверхности земли загрязненных стоков и поэтому обладают высоким санитарным качеством, не содержат взвешенных частиц и обычно бесцветны), наряду с этими преимуществами подземные воды часто сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами (повышенная жесткость, наличие неприятного привкуса, содержание веществ, вредно влияющих на организм человека). В связи с этим для улучшения качества воды, сохранения здоровья потребителей необходимо внедрение водоочистных сооружений перед баками накопителями.

Рисунок 3. Схема водоснабжения из скважины.

- Станция первого подъема (погружной насос расположенный непосредственно в скважине);

- Станция водоподготовки (очистка от механических примесей удаление солей жесткости, железа, фтора и прочих элементов);

- Резервуар чистой воды (промежуточный пункт хранения чистой воды, куда она поступает после водоподготовки);

- Станция второго подъема (насосная группа из нескольких насосных агрегатов для обеспечения подачи воды требуемой производительности, требуемого напора)

- Сеть водопровода, идущая к потребителю.

Благодаря такой компоновке элементов давление, качество и производительность воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения хорошего качества воды необходимо сделать детальный анализ исходной воды из скважины на цветность, мутность и количество минеральных примесей в независимой лаборатории для подбора необходимого оборудования, которое будет соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам по очистке воды

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения деревни Березовка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Необходимо избежать применение методов очистки воды с помощью хлора в планируемых объектах водоподготовки и очистки, хотя до недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки.  Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти.

Таблица 13.

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей.

| № п/п | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей деревни Березовка | Сроки исполнения | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета ХВС на жилой фонд | По мере поступления средств | 78,45 |
| 2 | Восстановление ограждений 1 пояса ЗСО всех скважин |  | 286,44 |
| 3 | Замена стального водовода D=114 мм на полимерные трубы D=100 мм длиной 12,1 км. |  | 5 004,16 |
| 4 | Замена стальной внутридворовой водопроводной сети D=50 мм на полимерные трубы D=63 мм длиной 2,5 км. |  | 1 032,93 |
| 5 | Установка система очистки, умягчения, обезжелезивания исходной воды. |  | 577,00 |
| 6 | Устройство двух пожарных гидрантов |  | 75,00 |

Общий объем финансирования мероприятий составляет 7053,98 тыс. руб.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели очистки сточных вод;

5) показатели  эффективности использования ресурсов, в  том  числе  сокращения  потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или  качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2013-2021 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.